MAULANA FIGO AL MAHDI

09.2020.1.00674

QUIS DESAIN IPAL

1A. 	Gambar 1

Kaawoan, S. P., Mangangka, I. R., & Legrans, R. R. (2022). Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pasar Tradisional Langowan Di Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. TEKNO, 20(82), 905-915. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=diagram+alir+ipal&btnG=

Gambar 2

https://ejurnal.bppt.go.id/index.php/JAI/article/view/2400/2011

1B. 	Gambar 1

https://materikimia.com/wp-content/uploads/2019/02/Skema-IPAL-Instalasi-Pengolahan-air-limbah.jpg

gambar 2

https://image2.slideserve.com/4735919/slide2-l.jpg

1C. Gambar 1

https://www.slideshare.net/lestarirachmawati5/pedoman-perencanaan-teknik-terinci-iplt-buku-a

Gambar 2

http://4.bp.blogspot.com/_JL-HawAeuYM/SzoJQ2ZUy6I/AAAAAAAAAIE/pA4JL-8UHGI/s320/a.jpg

1D. Gambar 1

https://www.slideshare.net/lestarirachmawati5/pedoman-perencanaan-teknik-terinci-iplt-buku-a

Gambar 2

https://mk0whitacreengibnc2a.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2018/05/GritChamber.jpg

2. Perhitungan Bangunan Grit Chamber

Diketahui :

Q = 0,6 m3/s

Direncanakan :

- 2 unit grit chamber (beroperasi bergantian)

- Lebar = W = 0,75 m

- Vh = kecepatan horisontal = 0,3 m/det

- Partikel grit berukuran 100 mesh

- Vs = kecepatan settling = 0,8 m/menit = 0,013 m/det

- Spesifik gravity = Sg = 2,65

- Koefisien k = 0,05

- Koefisien f = 0,02

- Viskositas = 0,8975 × 10-6 m2/detik pada suhu 25oC

- Berat jenis air = ρ = 1.000 kg/m3

- Dimensi Bak

Cross Area :

Ac 	= QVh

= 0,6 m3/s  0,3 m/s

= 0,2 m2

Kedalaman :

Ac	= w × h

H	= Acw

= 0,2 m20,75 m

= 0,26 m

Panjang Grit Chamber :

LVh = HVs

L 	= Vh × hVs

= 0,3 m/s × 0,26 m 0,013 m/s

= 6 m

Surface Area (As) :

As	= L × w

= 6 m × 0,75 m

= 4,5 m2

td	= VolQ

= 4,5 m × 0,75 m × 0,26 m0,6 m3/s

= 1,46 detik

Karena td < 60, maka dimensi diubah menjadi :

L 	= 16 m

W 	= 2 m

h 	= 2 m

td	= 16 m × 2 m × 2 m0,6 m3/s

= 64 detik .... > 60 detik, OK!

- Kecepatan Scouring (Vsc)

Vsc	= (8k Sg-1 d × gf)1/2

=  (8 × 0,052,65-1 0,02 × 9,810,02)1/2

= 2,54 m/s

Vsc > Vh........OK!

- Grit Storage

Q 	= 0,6 m3/s × 86400 s/hari

= 51.840 m3/hari

Q grit	= 0,01 liter pasir1 m3 air limbah × 51.840m3hari × 1 m31000 liter

= 0,51 m3/hari

Perencanaan volume dan dimensi ruang pengumpul grit, di bagian bawah

grit chamber :

A1 → L 	= 15 m

W 	= 2 m

A1 	= 15 m × 2 m

= 30 m2

A2 → L 	= 10 m

W 	= 1 m

A2 	= 10 m × 1 m

= 10 m2

V	= t3 (A1 + A2 + √A1 × A2)

0,51	= t3 (30 + 4 + √30 × 4)

0,51	= t3 (30 + 4+22)

0,51	= t3 (56)

t	= 0,077 m = 2,7 cm

DENAH BANGUNAN GRIT CHAMBER

SKALA 1 : 100